GENTEC g- PROGWTM

使用手冊

(區域警報器適用)

2016

Gentec g-ProgWTM 軟體概要                                          2

資料傳輸埠(COM埠)設定                                             3

注意事項                                                   3

設定 COM 埠參數                                           3

警告                                                       4

設定g-智慧型數據顯示增強模組™                                      5

準備工作                                                   5

系統韌體更新                                               6

開始執行 Gentec g-ProgWTM 程式                                     6

程式安裝程序                                               6

開始使用Gentec g-ProgWTM 一般程序                         6

標準功能                                                   9

錯誤訊息                                                  10

疑難排解                                                  10

附錄                                                              11

重新啟動模組                                              11

RS-485 ID                                                 12

S2開關模式設定                                            13

Gentec g-ProgWTM 軟體概要

GENTEC g-PROGW 程式是在 Windows 下執行的一個應用程式，此軟體適用於捷輝通用程序監控、警報、及控制系統TM的g-區域數據匯管模組™（g-Local Data Master™）以及g-智慧型數據顯示增強模組™（g-Smart Data Display Enhanced™）上，用以指定及上傳操作參數，包含

- 選擇使用之類比輸入及數位輸入管道，

- 類比資料的上下限警報設定，以及外部事件觸發警報，如遠端儀器的開關狀態，

- 數位（TTL）輸出及繼電器在不同的警報狀態下所需動作。

注意，若g-智慧型數據顯示模組™ 為g-區域數據匯管模組™ 的次系統，則g-智慧型數據顯示模組™ 無須上傳任何參數。

電腦及模組之間使用標準的電腦串列通訊介面，如RS-232 COM或RS-485埠，傳送或接收控制命令及資料。

請向捷輝科技或代理商索取以及使用專用的通訊線。請勿使用不明來源的通訊線，以免損壞模組及電腦。

使用者需瞭解電腦上的串列通訊埠設定。其它複雜的資料傳輸操作均容易理解，且讓使用者一目了然。

Gentec g-Prog™ 的圖形化人機介面是很直覺化且非常易學。大部分的命令及功能可由滑鼠點擊按鍵或在輸入框裡完成命令下達，亦有提供快速鍵給具有使用電腦經驗的使用者。軟體具備容錯機制，防止操作上的錯誤。

執行程式下，所有設定及更新資料均可重複存取。極度建議將這些資料完整記錄且併入系統之安裝及定期維護程序內。

Gentec g-Prog™ 模組韌體應用工具為非零售軟體，它是由捷輝科技及其代理商授權。任何非經授權而使用此軟體，捷輝科技均保留法律追溯權益。

資料傳輸埠(COM埠)設定

注意事項

g-區域數據匯管模組™及g-智慧型數據顯示增強模組™ 可由模組主板上的小型RS-232 COM埠讀取或寫入記憶體。

我們已經在Windows作業系統包括2000、XP及VISTA測試軟體的通訊功能。一些USB對COM轉換線也在Windows作業系統成功完成測試。

如電腦不具備COM埠，請使用捷輝科技確認過的USB轉COM傳輸線，並依照後敘程序找出在視窗作業系統下，USB轉COM傳輸線所在的COM埠編號。針對初次使用者，請在開始使用g-PROGW 程式前安裝USB轉COM傳輸線的驅動程式。

Gentec 通訊線

USB轉232連接線

新版本通訊線

請注意，每次開機後視窗作業系統提供的COM埠編號可能不同。

設定 COM埠參數

在Window XP, Vista, Win 7系統下：

按照步驟執行g-PROGW 程式，系統將會自動偵測並設定COM埠。否則，點擊”Check COM”按鈕則可得知COM埠參數。

或：

點擊 開始→控制台→系統→硬體→裝置管理員→連接埠(COM & LPT). 則可得知目前使用中的COM埠參數。

Win 7 以上的系統，有時g-Prog插入USB後，電腦會開啟錯誤驅動程式無法確認COM埠，在裝置管理員硬體列表會發現連接埠(COM & LPT)顯示驚嘆號，表示需要更換驅動程式，動作才會正常。

請用滑鼠右鍵點選Prolific USB-to-Seral COMM Port 選擇內容，切換至驅動程式頁面。點選更新驅動程式。

選擇瀏覽電腦上的驅動程式軟體項目。

選擇讓我從電腦上的裝置驅動程式清單中挑選。

大部分挑選3.3.102(2008/9/24)版本，選擇下一步即可工作正常，若最後無法工作正常請嘗試其他版本驅動程式。

驅動程式更新後即可回裝置管理員列表察看。

裝置管理員列表顯示無驚嘆號即可工作正常。使用g-Prog 軟體時請注意裝置管理員連接埠(COM & LPT)的COM 號碼是否與g-Prog軟體上的COM號碼相同，如果不同請設定與連接埠相同號碼。此例為COM7。

警告

只有正確設定電腦參數，g-Prog™ 才可與模組通訊。

設定g-智慧型數據顯示增強模組™

準備工作

硬體需求：

| 名稱 | 數量 |
| --- | --- |
| 具備 RS-232或USB埠 的個人電腦或筆記型電腦 | 1 |
| g-智慧型數據顯示模組TM | 1 |
| RS-232 連接線或 USB轉232連接線+ Gentec 通訊線 | 1 |
| 或者新版本Gentec 通訊線 | 1 |
| 螺絲起子(十字) | 1 |

Gentec 通訊線

USB轉232連接線

新版本通訊線

硬體設定程序：

- 確定開啟g-智慧型數據顯示模組TM的電源。

或者

- 將RS-232 連接線或 USB轉232連接線連接至個人電腦(筆記型電腦) 。

- 將連接線的另一端與Gentec 通訊線連接。

- 移開g-智慧型數據顯示模組TM右側的塑膠保護蓋及標籤。

- 將Gentec 通訊線連接至g-智慧型數據顯示模組TM。

- 確定Switch S2在執行的狀態，即僅pin5和pin6為ON，或僅 pin1、pin5和pin6為ON。

注意：在使用之前，若有任何修改Switch S2，請重新啟動模組。(參見附錄：重新啟動模組)。

或者

系統韌體更新

系統出廠時，韌體已經安裝最新版本。假若有任何韌體更新之需求，請聯絡合格之捷輝工程師。

開始執行Gentec g-ProgWTM程式

程式安裝程序

在Window 2000, XP環境下，請儲存執行檔(gProgW2011.exe) 並雙擊該執行檔。在Window Vista 或 Win 7以上環境下，請在執行檔(gProgW2011.exe)上點右鍵選擇 “以系統管理員身份執行” .

請注意Gentec g-ProgW™可以在多數的

Windows 作業系統版本下執行，只要主機的顯示

卡符合VESA 2.0標準。

確保選用不被其他裝置佔用之COM埠。

若欲了解與Gentec g-ProgW™程式相容的Windows作業系統版本，請聯絡捷輝科技或其代理商。

開始使用Gentec g-ProgW™一般程序

- 歡迎頁面

- 若已經把RS-232 連接線或 USB轉RS-232連接線連同Gentec 通訊線連接至個人電腦(筆記型電腦)，請移除RS-232 連接線或 USB轉232連接線。

- 請重新插入RS-232 連接線或 USB轉232連接線。

注意：若您的作業系統為Windows XP， Gentec g-ProgWTM 程式會自動偵測COM埠並自動設定。

注意：若您的作業系統為Windows VISTA或Win 7以上版本，請手動確認COM埠參數。(參見：設定 COM 埠參數)。

注意：COM埠錯誤訊息將在三次嘗試錯誤後停止並顯示。

- 點選 “Smart Data Display Enhanced” 按鈕以進入設定區域警報器(Area alarm)。

- 主頁面

- 設定COM埠號碼(參見：設定 COM 埠參數)。

- 若您知道 RS-485 ID請直接設定，否則請點擊 ”ID Search” 按鈕以自動偵測RS-485 ID。 有時因通訊品質關係自動偵測功能會失敗，建議先打開警報器確認ID 直接輸入。

- 保持鮑率為19200通常此項不需做任何修改。。

- 請先點擊 ”Read” 按鈕，使程式從g-智慧型數據顯示增強模組TM讀取參數，確保警報器資料先讀出檢查，以免一些特殊數值錯誤輸入。

- 點擊 “CH0 Enable” 或 “CH1 Enable” 以啟動或取消啟動管道(Channel)功能。通常此項不需做任何修改。

- 輸入信號範圍。(比方說：4到20mA相當於1000到5000 mV)。通常此項不需做任何修改。

- 輸入相對物理值。(比方說：4mA相當於傳感器的 0 psig, 20mA相當於傳感器的100 Psig，傳感器量程為100)。此項目可以做壓力數值校正，請確保校正時傳感器量程絕對數值不變。例：

O2,CO2,N2O,空氣傳感器量程為0~100

高壓空氣,高壓氧,N2傳感器量程為0~300

真空傳感器量程為29.921~0

以空氣為例若壓力值高於標準值1psig，請設定參數為-1 以及99傳感器量程絕對數值還是100。

- 輸入警報上下限之物理值。(比方說：40 psig和60 psig )。

- 輸入小數點後之位數。通常此項不需做任何修改。

- 輸入靜音時間：以分鐘為單位。通常此項不需做任何修改。

- 輸入回差百分比：通常保持原廠設定之0.5%。通常此項不需做任何修改。

- 點擊 ”Write” 按鈕以修改g-智慧型數據顯示增強模組TM更新過之參數。

- 再次點擊 “Read” 按鈕使程式從g-智慧型數據顯示增強模組TM讀取參數。

- 確定所有參數皆已正確設定。

- 點擊 “Save File” 按鈕存檔備查。

標準功能

Open File：開啟先前儲存之資料。

Save File：儲存資料以供未來使用。

Write：寫入至記憶體。(讀取螢幕上的參數並寫入警報器模組的記憶體)。

Read：從記憶體讀取(讀取連接之警報器模組的目前參數)請在做任何參數修改前先讀取警報器資料，並存檔以免有特殊數值遺失。

ID Search：從連接的區域警報器偵測 RS-485 ID 。若能知道警報器的RS-485ID 請直接輸入，盡量不用自動偵測功能。

Check COM：搜尋電腦之COM埠參數。為確保運作正常，請手動確認COM埠參數(參見：設定 COM 埠參數)，盡量少用此功能。

注意：COM埠錯誤訊息將在三次嘗試錯誤後停止並顯示。

錯誤訊息

| 顯示訊息 | 問題 | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| Registry -> HARDWAREDEVICEMAPSERIALCOMM Not Found! | g-ProgW™ 程式未能找到COM埠。 | 參見：設定 COM 埠參數。 |
| You have no COM Port to select. | 使用之電腦沒有COM埠。 | 使用具備COM埠的個人電腦或筆記型電腦。 |
| Response Error! | 裝置回應錯誤。 | 再試一次或檢查鮑率與 RS-485 ID之設定。 |
| Device No Response! | 裝置沒有回應。 | 再試一次或檢查鮑率與 RS-485 ID之設定。 |
| Can not Find Device ID! | 未能找到RS-485 ID 。 | 檢查裝置電源與設定RS-485 ID 的 Switch SW6。 |

疑難排解

當問題產生時，請先確認下列連接穩當無誤：

- Gentec通訊線與區域警報器之通訊接頭。

- USB轉232連接線與 Gentec 通訊線。

- USB轉232連接線與電腦。

並確保：

- USB使用之COM埠參數正確。

- RS-485 ID正確。請見PCB板上指撥開關S6之設定，一般而言，最上方那組模組是屬於管道1和管道2，RS-485ID位址是標籤第一項數值。而第二組模組是屬於管道3和管道4，RS-485ID位址是是標籤第二項數值。

附錄

重新啟動模組

欲重新啟動模組可透過下列三種方式：

- 電源(POWER)開關：

- 取下機器面板上方的塑膠帽蓋及螺絲，使面板垂下至水平位置。

- 電源供應器上的電源開關(S1)撥到OFF的位置後，再撥回ON的位置。

- 重新啟動(RESET)鈕：

- 取下機器面板上方的塑膠帽蓋及螺絲，使面板垂下至水平位置。

- 按g-智慧型數據顯示增強模組TM上的重新啟動鈕(S3)一下。

- 靜音/測試(SUSPEND/TEST)鈕：

按住面板上的靜音/測試鈕超過十秒鐘後放開，則系統會自行重新啟動。

RS-485 ID

欲得知RS-485 ID可透過下列三種方式：

- SW 6開關：

- 取下機器面板上方的塑膠帽蓋及螺絲，使面板垂下至水平位置。

- SW 6開關決定了每一個g-智慧型數據顯示增強模組TM的個別裝置ID。

| Device ID | SW 6 DIP ON/OFF 設定 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 001 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 002 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 003 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 004 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 005 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 006 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 007 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 008 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| … … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 255 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |

- SW 2開關：

- 將S2開關的所有pin皆設為OFF。

| S2 開關設定 |  |  |  |  |  |  |  | 操作模式選擇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| X | X | X | X | OFF | OFF | OFF | OFF | 自我測試模式 |

- 按住面板上的靜音/測試鈕超過十秒鐘後放開，以重新啟動系統。

- 面板上的LED七節燈將依下列持續順序顯示資訊：

| 左LED七節燈 | 右LED七節燈 |
| --- | --- |
| RS-485 ID | 鮑率 |
| 左道電壓 | 右道電壓 |
| LED七節燈全暗 | LED七節燈全暗 |
| LED七節燈全亮 | LED七節燈全亮 |

- g-ProgW™：

點擊Gentec g-ProgW™程式主頁面上的”ID Search”鈕以得知裝置ID。

S2開關模式設定

注意：在任何S2開關變更後，請重新啟動模組。(參見：重新啟動模組)。

| S2 開關設定 |  |  |  |  |  |  |  | 操作模式選擇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| X | X | X | X | OFF | OFF | OFF | OFF | 自我測試模式(1) |
| X | X | X | X | ON | OFF | OFF | OFF | 衡量模式 (2) |
| X | X | X | X | OFF | ON | OFF | OFF | 未使用 |
| ON | OFF | OFF | X | ON | ON | OFF | OFF | 使用中模式(出廠預設模式)(3) |
| X | X | X | X | OFF | OFF | ON | OFF | 校正模式 |
| X | OFF | OFF | X | ON | OFF | ON | OFF | 使用中模式且靜音時間為30分鐘(4) |
| X | OFF | OFF | X | OFF | ON | ON | OFF | 使用中模式且靜音時間為60分鐘(5) |
| X | OFF | OFF | X | ON | ON | ON | OFF | 測試模式 |
| X | X | X | ON | X | X | X | OFF | 鮑率為 9600 |
| X | X | X | OFF | X | X | X | OFF | 鮑率為 19200 |
| X | X | X | X | X | X | X | ON | 韌體更新 |
| X | ON | X | X | X | X | X | X | 左側通道關閉 |
| X | X | ON | X | X | X | X | X | 右側通道關閉 |

- 所有LED及蜂鳴器將持續開/關。

- 顯示輸入端的電壓。

- 以Gentec g-ProgW™程式設定靜音時間。且若將pin2設為ON將關閉左道，將pin3設為ON將關閉右道。

- 靜音時間預設為30分鐘。且若將pin2設為ON將關閉左道，將pin3設為ON將關閉右道。

- 靜音時間預設為60分鐘。且若將pin2設為ON將關閉左道，將pin3設為ON將關閉右道。